別紙２　特記事項

ア　清掃に関する業務

1.業務概要

(1)日常清掃

  - 床面掃き・拭き

容易に移動し得る備品は移動して行う。拭きは乾燥したモップで床面の艶出しを行う。汚れた部分は適時絞りモップで拭き取ること。

  - 掃除機による清掃

少なくとも毎週１～２回真空掃除機でカーペットの砂塵芥を除去する。

  - 机上及び椅子清掃（事務室・トレーニング室は除く）

適時行うものとし、清水で拭き上げる。

  - 屑入れ及び灰皿清掃

回収した後、分別し所定の場所に集積する。

  - 壁面低所

毛バタキで丁寧に除塵する。

  - 扉及び仕切り扉のガラス拭き（週１回）

中性洗剤にてよく拭く。（日常業務では手の届く範囲とする）

  - 金属部分などの拭き上げ（週１回）

乾布にて丁寧に拭き上げる。

ドアの取っ手及びノブのステンなどは毎回磨くこと。

  - 鏡、洗面所

中性洗剤などで磨き、雑巾で拭く。

  - 衛生陶器の洗浄磨き

中性洗剤または特殊洗剤などでこすり汚れをきれいに除去し、水拭きする。

  - 衛生消耗品の補充

手洗い石鹸、トイレットペーパーなどの残量を確認し、適時補充する。

  - シャワー室

床面、壁面・カーテン・排水溝等を洗剤等使用しカビ・髪の毛・ぬめりも除去・清掃する。

  - その他

巡回し、破損など問題箇所があれば報告する。

日常的には使われない排水口に定期的に少量の水を流す。

高所作業は含まない。

(2)定期清掃(中津市総合体育館)

  - 石床・塩ビシート床清掃（２階エントランス・風除室年４回　それ以外の範囲年３回）

油性、中性洗剤又は石けんの水溶液を床面に塗り、水絞りモップなどできれいに汚れを拭き取る。必要によりポリッシャーにて汚れを落とす。塩ビシートの部分はワックス掛けを行う。

  - カーペット床清掃（年１回）

クリーニング清掃を行う

  - 両面ガラス清掃

（南北東西面 年１回　　北東西面 年１回　　エントランス垂壁ガラス 年１回）

扉・窓ガラスや垂壁ガラスについて、専用洗剤にて汚れを除去し拭き上げる。

※施設最上部の明り取りガラスは除く

  - 照明器具清掃（年２回）

専用洗剤にて汚れを除去し拭き上げる。

２　その他

（１）清掃中器物を破損し、又は破損個所のあるときはすみやかに委託者に届出なければならない。

（２）清掃に要する機材、消耗品などは受託者が負担する。

（３）受託者は、公営施設に従事し、市民と接する業務であることを認識し、利用者及び委託者の職員等に接する場合の言動等について十分注意すること。

（４）受託者は、常時清潔かつ端正な服装を着用し、名札をはい用すること。

（５）中津市体育施設条例及び中津市体育施設の運営及び管理に関する規則に定める休業日は、作業を要しない日とする。ただし、委託者が特に指示したときは、この限りでない。

イ　警備に関する業務

１．業務の範囲

体育施設の建物及びその周辺の敷地内

2.業務概要

(1)常駐警備

常駐警備の業務内容等は次のとおりとする。

①建物内及び敷地内における警備

・盗難、放火、施設の破壊、その他不法行為者の発見と排除

・不法侵入者、潜伏者、その他不審者の発見と排除

・主要各室の点検

・開館時間内における警備案内

・設営時の立会、指導、警備

・各出入口、各室及び各窓の施錠の確認

②建物内及び敷地内における盗難及び火災の防止

・各消火設備の確認

・火災発見と初期消火

③その他警備に付随する業務

・室場、倉庫等の鍵の開閉

・事故発生時における関係者への連絡通報

・建物内の消灯及び防犯灯の点灯、消灯の確認

④美観の保持

⑤郵便物の受付

⑥来場者の誘導案内、整理

⑦事故報告書等による業務報告

(2)定時巡回

定時巡回は開館日において1日3回以上とし、業務内容は次のとおりとする。

①午前　1回以上

②午後(閉館までの時間)　　　2回以上

(3)機械警備

対象物件：中津市総合体育館、大貞総合運動公園野球場、中津軟式野球場、永添運動公園、三光総合運動公園

警備対象物件に警報機器を設置し、伝達してくる諸情報(火災警報を含む)を中央管制本部で監視し、異常事態に対応して緊急出動を行い、必要な処置を行うこと。

なお、警報のために専用の通信回線を設置し、断線状態に対する通信確保の措置を講ずること。

①防犯業務

・機械警備実施時間は次のとおりとする。

開館日：閉館時間から翌開館時間まで

閉館日：終日

・異常信号受信時の対応

機械警備時間中に施設に異常事態が発生したことを知ったときは、遅滞なく緊急要員を急行せしめ、異常事態の確認を行い、必要な処置を執ること。

②火災・防災監視業務

・機械警備実施時間は次のとおりとする。

開館日：終日

閉館日：終日

・異常信号受信時の対応

火災・防災信号を受信した場合、消防機関への通報、現場確認、初期消火等必要な措置を講じること。

③緊急連絡体制の確立

本業務を行うにあたり、緊急連絡体制を確立させ、緊急時の速やかな対応ができるよう、設置業者等との連絡を図ること。

ウ　自家用電気工作物保守点検に関する業務

１．点検の範囲・内容

(１)対象設備

①中津市総合体育館

受電設備容量　750ｋVA

受変電電圧　　　6600V

太陽光設備容量　130ｋVA

太陽光発電設備電圧　　202V

デマンド監視装置あり

絶縁常時監視装置あり

②大貞総合運動公園野球場

受変電設備容量　　　200ｋVA

受電電圧　　　　　　6,600V

非常用予備発電装置容量　　25ｋVA

非常用予備発電装置電圧　　220V

③永添運動公園

受電設備容量　　300KVA

受電電圧　　　　6600V

④三光総合運動公園

受電設備容量　　250KVA

受電電圧　　　　6600V

（2）保安管理業務内容

①中津市総合体育館

・月次点検　　需要設備　　　　隔月1回

太陽光発電設備　６か月１回

・年次点検　　需要設備　　　　毎年1回

太陽光発電設備　毎年１回

・臨時点検　　必要の都度

②大貞総合運動公園野球場

・月次点検　　需要設備　　　　毎月1回

※ただし、絶縁常時監視装置を受託者の責任において設置し、これを維持管理する場合は隔月1回とする。

・年次点検　　需要設備　　　　毎年1回

・臨時点検　　必要の都度

③永添運動公園

・月次点検　　需要設備　　　　毎月1回

※ただし、絶縁常時監視装置を受託者の責任において設置し、これを維持管理する場合は隔月1回とする。

・年次点検　　需要設備　　　　毎年1回

・臨時点検　　必要の都度

④三光総合運動公園

・月次点検　　需要設備　　　　毎月1回

※ただし、絶縁常時監視装置を受託者の責任において設置し、これを維持管理する場合は隔月1回とする。

・年次点検　　需要設備　　　　毎年1回

・臨時点検　　必要の都度

2.その他

・自家用電気工作物の保安管理業務を受託しようとするものは、電気事業法施行規則第52条の2の要件に該当する者であること。

・業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めなければならない。

エ　消防設備保守点検に関する業務

１　対象

①中津市総合体育館

・消火器具

| 設置場所 | 種別 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1階 | 粉末蓄圧式10型 | 32本 |  |
| 2階 | 粉末蓄圧式10型 | 10本 |  |

・屋内消火栓設備(配線点検含む)

ポンプ　川本製作所　　形式等　　KTK506C5.5F　1台

消化栓　　1階6台

2階7台

30A×30ｍ　※保形ホースのため耐圧試験不要

電動機　川本製作所　　形式等　　MLC8117Z　　　1台

・自動火災報知設備(配線点検含む)

受信機　能美防災㈱製　　形式等　FCRGJ001型　受第18～12号　2007年製

発信機　P型1級

・非常放送設備(配線点検含む)

操作部・複合装置　　TOA㈱製　　形式等　FS-９７１　艦認放第14～206号

増幅器　　　　　　　TOA㈱製　　形式等　RAA-3241

・誘導灯(配線点検含む)

| 設置個所 | 避難口誘導灯 | 通路誘導灯 | 誘導標識 | 客席 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1階 | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 2階 | 10 | 9 | 8 | 60 |
| 計 | 41 | 11 | 8 | 0 |

・防排煙制御設備

連動制御器　能美防災㈱製　　形式等　FCRGJ001型　　1台

・非常電源(自家発電)設備

原動機　　三菱ふそうトラック・バス㈱　　形式等　6D14-T

発電機　　西日本発動機㈱　　　　　　　　形式等　UC1274C

②大貞総合運動公園野球場

・消火器具

| 設置場所 | 種別 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1階 | 粉末蓄圧式 | 12本 |  |

・屋内消火栓設備(配線点検含む)

ポンプ　川本製作所　　形式等　　KTK506C5.5　1台

消化栓　　6台

電動機　川本製作所　　形式等　　MLC8117Z　　　1台

・自動火災報知設備(配線点検含む)

受信機　パナソニック製　　形式等　受第26～14号　BVJ3015H

発信機　P型1級

・非常放送設備(配線点検含む)

操作部・複合装置　　JVCケンウッド製　　形式等　　艦認放第21～10号

・誘導灯(配線点検含む)

| 設置個所 | 避難口誘導灯 | 通路誘導灯 | 誘導標識 | 客席 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1階 | 8 |  |  |  |
| 計 | 8 |  |  |  |

・非常電源(自家発電)設備

原動機　　ヤンマー　　形式等　3TNE84-GH2

発電機　　オーハツ　　形式等　FDB OS-325

③永添運動公園

・消火器具

| 設置場所 | 種別 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事務室 | 粉末蓄圧式10型 | １本 |  |
| シャワー室男女 | 粉末蓄圧式10型 | ２本 |  |
| クラブハウス(旧) | 粉末蓄圧式10型 | １本 |  |
| クラブハウス(新) | 粉末蓄圧式10型 | ２本 |  |
| 車庫(外) | 粉末蓄圧式10型 | １本 |  |
| スタンド | 粉末蓄圧式10型 | １本 |  |

・自動火災報知設備(配線点検含む)

受信機　パナソニック製　　形式等　受第24-6号　BVJ2515K

発信機　P型２級

・誘導灯(配線点検含む)

| 設置個所 | 避難口誘導灯 | 通路誘導灯 | 誘導標識 | 客席 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| クラブハウス(新) | 3 | 2 |  |  |
| 計 | 3 | 2 |  |  |

④三光総合運動公園

・消火器具

| 設置場所 | 種別 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理室 | 粉末加圧式 | １本 |  |
| 倉庫 | 粉末加圧式 | １本 |  |
| 放送室 | 粉末加圧式 | 1本 |  |
| キュービクル | 粉末加圧式 | 1本 |  |
| ゲートボール場倉庫 | 粉末加圧式 | 1本 |  |
| 玄関入口 | 粉末加圧式 | 1本 |  |

２　消防用設備等の点検種別及び点検回数について

消火器具、誘導灯、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、避難設備、防排煙設備、非常電源（自家発電）設備、非常電源（蓄電池）設備及び配線の消防用設備等について外観点検、機能点検、作動点検及び総合点検を、各々、年一回行うこと。また、非常電源(自家発電)設備については、負荷試験を年1回行うこと。なお、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回とする。

３　消防用設備等の点検について

関係法令の規定に基づき、「消防設備士」又は「総務大臣が認める資格を有するもの（消防設備点検資格者）」に点検させること。

４　消防用設備等の点検時の修理、部品交換等について

消防用設備等の点検時において下記事項に係る修理、部品交換等の費用は委託料に含むものとする。

・　表示灯の本体の破損修理交換及び球切交換

・　発信機の保護板の破損修理

・　受信機等の球切交換

・　受信機等のヒューズの破損交換

・　誘導灯の球切交換

５　消防用設備等の点検結果の処理

関係法令の規定に基づき、「消防用設備等点検結果報告書」を作成し、所轄の消防署長に届け出ること。

６　その他

防火対象物定期点検報告（消防法第８条の２の２）が必要な建造物についてはその点検を実施し、その結果を消防長又は消防署長に報告する。

消防用設備等の点検に当たっては、火災発生等の非常時に有効な機能を発揮するように、設備機器ごとに余すことなく点検すること。

オ　防火対象物点検に関する業務(中津市総合体育館、大貞運動公園野球場)

１．業務内容

(1)防火対象物点検

消防法第8条の２の２第１項及び第８条の２の３の規定に基づき実施すること。

(2)防火対象物の点検を行い、点検結果報告書を２部作成し提出する。また、消防署に点検結果報告書を提出すること。

(3)点検回数は年１回とし、日時は事前に協議のうえ決定する。

(4)指定管理者が本業務を再委託する場合、受託者は、防火管理者の責務の履行状況について詳細に点検し、その結果を管理権限者に的確に報告するとともに、もし、不適切な事項が確認された場合においては、管理権限者、防火管理者に対し是正のための適切な助言を与えること。

カ　空調設備保守点検に関する業務(中津市総合体育館)

1.点検業務設備の種類及び設備場所

空冷ヒートポンプ式空調機（既設）

・1階事務所　　　（ACM-1-2）×2台

・1階事務所前廊下（ACM-3-1）×1台

・1階トレーニングルーム（ACM-1-3）×5台

・1階女子ロッカー室（ACM-1-1）×1台

・1階男子ロッカー室（ACM-1-1）×1台

・1階エントランスホール（ACM-3-3）×4台

・1階放送室　（ACM-2-1）×1台

・1階選手控え室（１）　（ACM-2-4）×1台

・1階選手控え室（２）（　ACM-2-1）×1台

・1階廊下上履きコーナー　（ACM-3-2）×1台

・1階廊下奥　（ACM-5-1)×1台

・1階会議室　（ACM-2-3）×2台

・1階研修室　（ACM-2-4）×1台

・2階エントランスホール　（ACM-4-1）×3台

・2階エントランスホール　（ACM-5-1）×1台

・2階ランニングコース（ACM-6-1、ACM-6-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-7-1、ACM-7-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-8-1、ACM-8-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-9-1、ACM-9-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-10-1、ACM-10-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-10-1、ACM-10-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-10-1、ACM-10-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-11-1、ACM-11-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-11-1、ACM-11-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-12-1、ACM-12-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-13-1、ACM-13-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-14-1、ACM-14-2）×1組

・2階ランニングコース（ACM-15-1、ACM-15-2）×1組

・室外機系統

空冷ヒートポンプ式空調機（増設）

・2階客席北東系統（ACM-1-1）×5台

・2階客席北西系統（ACM-2-1）×5台

・2階客席南東系統（ACM-3-1）×5台

・2階客席南西系統（ACM-4-1）×5台

・室外機系統

2．業務内容

空調設備の安全かつ良好な運転状態を保持する為、次に定めるそれぞれの点検業務実施要領により点検業務を行うものとする。

下記の点検要領に従い実施するものとする。

・点検機種（既設）

ACM-1a 　 RAS-NP400FS1(室外機)　　　　　　　１台

ACM-1-1　　 RCI-NP71K1　　　　　　　　　　　２台

ACM-1-2     RCI-NP90K1           　         ２台

ACM-1b    RAS-NP960FS(室外機)    　         1台

ACM-1-3　　RCI-NP160K1　　　　　　　　　    ５台

ACM-2　　　RAS-NP960FS1（室外機）　　　　　１台

ACM-2-1    RCID-NP22K             　        1台

ACM-2-2   　RCID-NP36K            　        1台

ACM-2-3  　 RCID-AP112K                     2台

ACM-2-4     RCID-NP160K1                   2台

ACM-3       RAS-NP730FS1（室外機）         1台

ACM-3-１    RCID-NP22K          　          1台

ACM-3-2     RCID-NP22K            　        1台

ACM-3-3     RCID-NP22K              　　　　4台

ACM-4       RAS-NP730FS1（室外機）   　     1台

ACM-4-1     RCID-NP140K1                    3台

ACM-5       RAS-NP630FS1（室外機）          1台

ACM-5-1     RCID-NP280KF      　            2台

ACM-6       RAS-NP560FS1（室外機）          1台

ACM-6-1     RCID-NP224KF      　            1台

ACM-6-2     RCID-NP280KF      　            1台

ACM-7       RAS-NP560FS1（室外機）          1台

ACM-7-1     RCID-NP224KF      　            1台

ACM-7-2     RCID-NP280KF      　            1台

ACM-8       RAS-NP560FS1（室外機）          1台

ACM-8-1     RCID-NP224KF      　            1台

ACM-8-2     RCID-NP280KF      　            1台

ACM-9       RAS-NP560FS1（室外機）          1台

ACM-9-1     RCID-NP224KF      　            1台

ACM-9-2     RCID-NP280KF      　            1台

ACM-10       RAS-NP560FS1（室外機）         1台

ACM-10-1     RCID-NP224KF      　           1台

ACM-10-2     RCID-NP280KF      　           1台

ACM-11       RAS-NP560FS1（室外機）         1台

ACM-11-1     RCID-NP224KF      　           1台

ACM-11-2     RCID-NP280KF      　           1台

ACM-12       RAS-NP560FS1（室外機）         1台

ACM-12-1     RCID-NP224KF      　           1台

ACM-12-2     RCID-NP280KF      　           1台

ACM-13       RAS-NP560FS1（室外機）         1台

ACM-13-1     RCID-NP224KF      　           1台

ACM-13-2     RCID-NP280KF      　           1台

ACM-14       RAS-NP560FS1（室外機）         1台

ACM-14-1     RCID-NP224KF      　           1台

ACM-14-2     RCID-NP280KF      　           1台

ACM-15       RAS-NP560FS1（室外機）         1台

ACM-15-1     RCID-NP224KF      　           1台

ACM-15-2     RCID-NP280KF      　           1台

手元リモコン(PC-P1H1)　　　　　　　        　　25台

集中リモコン(PSC-5S1)　　　　　　　 　　　　　　1台

ON/OFFリモコン（PSC-5RS）　　　　　　　　　　2台

タイマー（PSC-5T）　　　　　　　　　　　　　　　1台

・点検機種（増設）

ACM-1　 　 MMY-MAP4506H(室外機)　　　　　　２台

ACM-1-1　　MMD-AP1606BH　　　　　　　　　  ５台

ACM-2      MMY-MAP4506H(室外機)　　　　　　２台

ACM-2-1    MMD-AP1606BH　　　　　　　　　  ５台

ACM-3　 　 MMY-MAP4506H(室外機)　　　　　　２台

ACM-3-1　　MMD-AP1606BH　　　　　　　　　  ５台

ACM-4      MMY-MAP4506H(室外機)　　　　　　２台

ACM-4-1    MMD-AP1606BH　　　　　　　　　  ５台

集中管理リモコン(BMS-CT1280)			１台

・保守点検業務は冷暖房シーズンの点検とし、運転時期までに完了し、運転時の確認をする。

・点検業務内容は次のとおりとする。

空冷ヒートポンプ式空調機

冷房、暖房シーズンインの保守作業

電気配線及び電気製品の点検

①機器内電動機の点検、動作確認

②装置、その他各部の確認

③吸い込みフィルター清掃

④運転計測調整

電圧、電流、運転圧力、異常音の点検、室内機、室外機の空気吸込み、吹出し温度測定

3.その他

・空調設備に故障が生じた場合、速やかに技術員を派遣し、必要な点検、調整、応急処置並びに修理に当たるものとする。

・保守点検業務実施後、受託者は点検業務報告書を提出し、委託者である市係員の承認を受けるものとする。

また、不時の故障による臨時の、修理、点検を行った場合や設備上の問題がある場合は、その内容を付して文書で報告しなければならない。

キ　浄化槽維持管理に関する業務

１．業務内容

浄化槽の保守点検、機器調整、薬品補充、水質検査及びこれらに伴う補修。

常に槽の状態・付属機器類の作動状況・放流水等の水質を点検し浄化槽の正常な機能の維持管理に努めると共に、異常や故障を早期発見して原因を取り除き、また清掃の時期を的確に判断すること等により、浄化槽の所期の機能を維持させること。なお、非常用発電機()

2.設備仕様・回数

(1)中津市総合体育館

対象

| メーカー |  |
| --- | --- |
| 型式 |  |
| 処理方式 | 分離接触ばっ気+3次処理 |
| 人槽 | 592人槽 |
| 搬出汚泥予定量 | 28.8㎥ |

回数

| 保守点検回数 | 24回/年 以上 |
| --- | --- |
| 清掃回数 | 4回/年 以上 |
| 水質検査(11項目) | 12回/年 |

(２)大貞総合運動公園野球場

対象

| メーカー | フジクリーン工業株式会社 |
| --- | --- |
| 型式 | フジクリーンプラントPC-B型 |
| 処理方式 | 担体流動：ろか方式 |
| 人槽 | 185人槽 |
| 搬出汚泥予定量 | 28.8㎥ |

回数

| 保守点検回数 | 24回/年 以上 |
| --- | --- |
| 清掃回数 | 1回/年 以上 |
| 水質検査(11項目) | 12回/年 |

(3)中津軟式野球場

対象

| メーカー | ㈱クボタ |
| --- | --- |
| 型式 | HC-A型 |
| 処理方式 | 合併処理 流量調整型嫌気ろ床坦体流動ろ過循環式 |
| 人槽 | 40人槽 |
| 搬出汚泥予定量 | 8.0㎥ |

回数

| 保守点検回数 | 4回/年 以上 |
| --- | --- |
| 清掃回数 | 1回/年 以上 |

(4)永添運動公園

対象

| メーカー | フジクリーン |
| --- | --- |
| 型式 | ＰＣⅡ－137Ａ型 |
| 処理方式 | 担体流動ろ過方式 |
| 人槽 | 137人槽 |
| 搬出汚泥予定量 | 20.6㎥ |

回数

| 保守点検回数 | 24回/年 以上 |
| --- | --- |
| 清掃回数 | 2回/年 以上 |

3.適用法令

・「浄化槽法」、「浄化槽法施行令」、「環境省関係浄化槽法施行規則」、「大分県浄化槽法施行細則」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「大分県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」　その他関係法令等に基づき業務を行うこと。

ク　中央監視設備保守に関する業務

１．定期保守作業の実施回数

中央監視設備／自動制御設備

| 点 検 内 容 | 点 検 周 期 |
| --- | --- |
| 巡回点検 | ２回／１年 ＊点検作業は制御系統ごとに実施すること。 |

＊点検スケジュールは年間で１巡するように分割して実施すること。

２．定期保守作業内容

（１）巡回点検

|  | 作 業 項 目 | 作 業 内 容 |
| --- | --- | --- |
| １ | 稼動状況の確認 | システムの稼動状況について、お客様と打ち合わせの上確認。 |
| ２ | 不具合個所の調査と対処 | 不具合個所の調査を行い、必要に応じ修理、予備品手配を行う。 |
| ３ | 予防保守作業の実施 | 別紙「点検要領書」により作業を実施。 |
| ４ | 運転確認 | 予防保全作業終了後、システムが正常に稼動することを確認。 |

（２）緊急保守作業

総合点検･巡回点検・季節切換時点検実施時の他に万一不具合が発生した場合は、不具合箇所の修

復または処置を行うこと。

（３）報　　告

各作業の終了後、すみやかに報告書を提出すること。

点検表（中央監視装置本体）

| 区 分 | 項 目 | 業 務 内 容 | 点 検 周 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIT- Advan | 1.外観点検 - 各部 (2)接続部 | 1. 機器据付状態の安定度を確認し､点検の支障になるものの有無を点検する。 2. 本体内外部の塵埃･損傷及び発熱の有無を点検する。 1. ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝの接続状況･脱落等の有無を点検 する。 2. ｶｰﾄﾞｺﾈｸﾀの接続状況･ゆるみ等の有無の点 検をする。 3. ﾋｭｰｽﾞ及びﾎﾙﾀﾞｰ部のゆるみ･ｶﾞﾀ等の有無を 点検する。 4. ねじ止めの部にゆるみ･はずれがないか点 検する。 5. ｹｰﾌﾞﾙのねじれ･破損の有無を点検する｡ | 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 |
|  | - 詳細点検 - 各部 (2)電源装置 | 1. 冷却ﾌｧﾝの装置確認と､目詰りの有無を点検 する。 2. 冷却ﾌｧﾝの動作･異音･発熱等を確認し､清掃 点検する。 3. 各ｶｰﾄﾞの目視点検及びほこりの除去･清掃 を行う。 - 各実装ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄの清掃点検を行う。 1. 供給電源の電圧をﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀで確認･点 検する。 | 1年 1年 1年 1年 1年 |
|  | 3.機能点検 | 1. 自己診断機能伝送ｴﾗｰ監視機能の点検を行 う。 2. 警報機能･表示部機能･補助記憶部の点検を 行う。 3. 通信機能の点検を行う。 4.各実装ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄのｱｸｾｽが正常に行うか 点検する。 | 1年 1年 1年 |

| 区 分 | 項 目 | 業 務 内 容 | 点 検 周 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表示･入力 装置 （LCD+KB +ﾏｳｽ) | - 外観点検 - 各部 (2)接続部 | 1. 機器据付状態の安定度を確認し､点検の支障になるものの有無を点検する。 2. 本体内外部の塵埃･損傷及び発熱の有無を 点検する。 1. ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝの接続状況･脱落等の有無を点検 する。 2. ｶｰﾄﾞｺﾈｸﾀの接続状況･ゆるみ等の有無の点 検をする。 3. ねじ止め部にゆるみ･はずれがないか点検 する。 4. ｹｰﾌﾞﾙのねじれ･破損の有無を点検する。 | 1年 1年 1年 1年 1年 1年 |
|  | - 詳細点検 - 各部 | 1.各ｶｰﾄﾞの目視点検及びほこりの除去･清掃を行う。 - 表示色･輝度･歪みの点検調整を行う。 - 供給電源の電圧をﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀで確認･点 検する。 | 1年 1年 1年 |
|  | 3.動作点検 | - 表示装置の表示状況点検を行う。 | 1年 |

表示部　リモートパネル

| 区 分 | 項 目 | 業 務 内 容 | 点 検 周 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ﾘﾓｰﾄ盤 | - 外観点検 | 1. 盤内外の塵埃･損傷を点検する。 2. 盤内取付機器状況を確認し､ゆるみ･ｶﾞﾀなど は点検修理する。 3. ｹｰﾌﾞﾙのねじれ及び破損の有無を点検する。 | １年 １年 １年 |
|  | - 詳細点検 | 1. １次･２次側電圧をﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀで確認･ 点検する。 2. 端子のゆるみ､ｶﾞﾀなどを点検し､必要に応 じて増し締めなどを行う。 3. 盤内環境温度に異常がないか点検する。 4. 盤本体内外の外傷の有無を点検する。 5. 各表示ﾗﾝﾌﾟ点灯状態を点検する。 | １年 １年 １年 １年 １年 |
| 無停電電 源装置 (ＵＰＳ) | 1.外観点検 2.バッテリ ーの交換に 付いて | 1. 装置廻りの塵埃･損傷を点検する。 2. 装置の発熱状態の点検。 ＊バッテリーは２～３年に一度交換する。 （推奨交換時間は２年です） | １年 １年 |

インターフェースモジュール

| 区 分 | 項 目 | 業 務 内 容 | 点 検 周 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| １・IOM 入出力 ﾓｼﾞｭｰﾙ | - 外観点検 - 各部 (2)接続部 | 1. 機器取付状況を確認し､ゆるみ･ｶﾞﾀ等は点 検修理する。 2. 塵埃･損傷及び発熱の有無を点検する。 1. ﾋｭｰｽﾞ及びﾎﾙﾀﾞｰ部のゆるみ･ｶﾞﾀ等の有無を 点検する。 2. 端子のゆるみ･はずれの有無を点検する。 3. ｹｰﾌﾞﾙのねじれ及び破損の有無を点検する。 | １年 １年 １年 １年 １年 |
|  | - 詳細点検 - 各部 (2) 電源装置 (3) ﾎﾞｰﾄﾞﾗﾝ ﾌﾟ | 1. 各ｶｰﾄﾞの目視点検及びほこりの除去･清掃 を行う。 1. 供給電源の電圧をﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀで確認･ 点検する。 2. 出力電圧で規定値かﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀで点検 する。 1. 各LEDﾗﾝﾌﾟの点滅/点灯状況により通信状 態の点検を行う。 | １年 １年 １年 １年 |
|  | 3.機能点検 | - ｱﾄﾞﾚｽ設定ｽｲｯﾁを点検する。 - 入出力設定を点検する。 - 監視確認点検を行う。 発停・入出力 計測入力 積算入力 設定出力 警報入力 4. 各種演算機能の点検 | １年 １年 １年 １年 |

自　動　制　御　機　器点検表

| 区 分 | 項 目 | 業 務 内 容 | 点 検 周 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電子式 調節計 | 1.外観点検 | 1. 機器取付状況を確認し､ゆるみ･ｶﾞﾀなど は点検修理する。 2. 塵埃･損傷及び発熱の有無を点検する。 3. 端子のゆるみの有無を点検する。 4. ｹｰﾌﾞﾙのねじれ及び破損の有無を点検す る。 | １年 １年 １年 １年 |
|  | 2.詳細点検 | 1. 供給電源の電圧をﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀで確認 点検する。 2. ｶｰﾄﾞの目視点検及びほこりの除去清掃 を行う。 3. 環境温度に問題がないか点検する。 4. 設定値･比例･積分値･微分値･ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝ ｼｬﾙ値を点検する。 | １年 １年 １年 １年 １年 １年 |
|  | 3.機能点検 | 1. 検出器･調節器･操作器と組み合わせ、 作動試験を行う。 2. ｼｽﾃﾑとして制御安定性の状態を点検 する。必要に応じて設定値などの修正 を行う。 | １年 ６ヶ月 |

| 区 分 | 項 目 | 業 務 内 容 | 点 検 周 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 検出器 | - 外観点検 | 1. 機器取付状況を確認し､ゆるみ･ｶﾞﾀなど は点検修理する。 2. 塵埃･損傷及び発熱の有無を点検する。 3. 端子のゆるみの有無を点検する。 4. ｹｰﾌﾞﾙのねじれ及び破損の有無を点検 する。 | １年 １年 １年 １年 |
|  | - 詳細点検 | 1. 供給電源の電圧をﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀで確認 点検する。 2. 保護管などの損傷･変形の有無を点検 する。 3. 端子接続部のゆるみは増締めし､ほこり の除去清掃を行う。 | １年 １年 １年 |
|  | 3.機能点検 | 1. 検出器･調節器と組み合わせ､指示値を 標準計測器で計測し､誤差の有無を点検 する。必要に応じて較正する。 ２．湿度検出器は標準温湿度計で計測し、 誤差の有無を点検する。 必要に応じて校正又はエレメントの 交換を行う。 | １年 １年 |

| 区 分 | 項 目 | 業 務 内 容 | 点 検 周 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電気式 調節器 | - 外観点検 | 1. 機器取付状況を確認点検する。 2. 塵埃･損傷の有無を点検する。 3. 端子のゆるみの有無を点検する。 | １年 １年 １年 |
|  | - 詳細点検 | 1. 機械可動部の動作点検 2. 機器内外部のほこり除去と清掃を行う。 3. 設定値､動作すきまの点検を行い､必要 に応じて較正する。 | １年 １年 １年 |
|  | 3.機能点検 | 1. 調節器､操作器を組み合わせ､総合動作 点検を行う。 2. ｼｽﾃﾑとして制御安定性の状態を点検 する。必要に応じて設定値などの修正を 行う。 | １年 １年 |

| 区 分 | 項 目 | 業 務 内 容 | 点 検 周 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作器 | - 外観点検 | 1. 機器取付状況を確認点検する。 2. 塵埃･損傷及び発熱の有無を点検する。 3. 端子のゆるみの有無を点検する。 4. ｹｰﾌﾞﾙのねじれ及び破損の有無を点検 する。 5. 作動時の異音を確認点検する。 | １年 １年 １年 １年 １年 |
|  | - 詳細点検 | 1. 供給電源の電圧を点検する。 2. ﾘﾝｹｰｼﾞ･接続部の外傷･破損疲労の点検 をする。 3. ﾓｰﾀｽﾄﾛｰｸの確認点検を行う。 4. ｸﾞﾗﾝﾄﾞ部からの水漏れ点検を行う。 | １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 |
|  | 3.機能点検 | 1. 調節器、調節計と組み合わせて､総合動作点検を行う。 2. ｼｽﾃﾑとしての制御安定性の確認をする。 | １年 ６ヶ月 |

| 区 分 | 項 目 | 業 務 内 容 | 点 検 周 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制御盤 | - 外観点検 | 1. 盤内外の塵埃･損傷を点検する。 2. 盤内取付機器状況を確認し､ゆるみ･ｶﾞﾀなどは点検修理する。 3. ｹｰﾌﾞﾙのねじれ及び破損の有無を点検する。 | １年 １年 １年 |
|  | - 詳細点検 | 1. １次･２次側電圧をﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀで確認･ 点検する。 2. 端子のゆるみ､ｶﾞﾀなどを点検し､必要に応 じて増し締めなどを行う。 3. 盤内環境温度に異常がないか点検する。 4. 盤本体内外の外傷の有無を点検する。 5. 各表示ﾗﾝﾌﾟ点灯状態を点検する。 | １年 １年 １年 １年 １年 |

ケ　エレベーター保守点検に関する業務(中津市総合体育館)

１．対象設備

| 号機 | 機種コード | 操作方式 | 停止(非停止) 階床数 | 定格速度 《m/min》 | 用途 | 積載質量 《ｋｇ》 | 竣工検査年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | VFGLB-J | 2BC | 2(0) | 45 | 乗用 | 900 | 2008年2月 |

2.保守点検

・定期に計画的な点検、手入保全作業(給油、調整、清掃等)を行うこと。

・点検、手入れ保全作業を行ったときは、「エレベーター作業報告書」を提出すること。

・業務の実施にあたっては関連法規を遵守し安全の確保に努めなければならない。

コ　受水槽・貯湯槽維持管理に関する業務(中津市総合体育館・三光総合運動公園)

１．対象

［中津市総合体育館］

受水槽　　　　　　30.0㎥(地上式)

貯湯槽№1　　　　　4.3㎥(地上式)

貯湯槽№２　　　　4.3㎥(地上式)

［三光総合運動公園］

受水槽№１　　　　　　2.5㎥(地上式)

受水槽№2　　　　　　　6㎥(地上式)

受水槽№3　　　　　　64㎥(地上式)

2.業務内容

水道法第34条の2第1項並びに慣例法令に基づき、次に掲げる手順で貯水槽本体及び本体内部付属装置の清掃・消毒を実施する。

(1)槽内の排水作業を行うこと。

(2)清掃前の写真撮影を行うこと。

(3)金属部分の発錆、槽内壁面及び床面の防水効果等、槽内点検を行うこと。

(4)槽内の沈殿物、遊離物及び壁面の付着物等の除去を行うこと。

(5)槽内の沈殿物、残水を排水すること。

(6)高圧洗浄機で壁面、床面、パイプ等の洗浄・消毒を行うこと。

3.留意事項

貯水槽の材質に応じ、適切な方法で業務を行うこと。

４．作業責任者等

(1)作業責任者には、建築物環境衛生管理技術者又は貯水槽清掃監督者を充てること。

(2)作業責任者及び作業者は細菌検査(検便)を受けるとともに、常に健康状態に留意すること。

サ　給湯設備保守点検に関する業務(中津市総合体育館)

1．対象機器

（１）ダイハツ九州アリーナ

| 機種名 | 機器形式 | 規格・仕様 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務用エコキュート | QAHV-N560A-HWP | CO2業務用給湯機 | ２台 |

2．保守仕様

①業務用エコキュート機器点検（年２回）

②故障に対する処置（２４時間・３６５日故障対応）

3．その他

①対象設備について故障等の緊急事態が発生した際は、速やかに、対象設備の運転状態を確認するとともに事態に応じた適切な処置をとり、その作業に応じて作業報告書を提出すること。

②業務の実施にあたっては関連法規を遵守し安全の確保に努めなければならない。

シ　除草・雑草駆除に関する業務

1.対象・業務内容・頻度

(1)中津市大貞運動公園野球場

| 名称 | 規格 | 作業内容 | 頻度 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外野芝 | 天然芝 | 芝刈 | 1回/週 程度 | 3月末から11月 焼却場運搬含む |
|  | 天然芝 | 肥料散布 | 1回/月 | シーズン中 計7回 |
|  | 天然芝 | 目土 | 随時 |  |
|  | 人工芝 | 天然芝と人工芝 境切りと土入れ | 1回/年 |  |
| 外野スタンド |  | 草刈 | 随時 |  |
| 球場回り |  | 肥料散布 | 随時 | 捕食用芝育成の為 |
|  |  | 草刈 | 随時 |  |

(2)中津市軟式野球場

| 名称 | 規格 | 作業内容 | 頻度 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| グラウンド外野芝 |  | 芝刈 | 随時 |  |
| 球場回り |  | 草刈り 落葉回収 | 随時 |  |

(3)永添運動公園

| 名称 | 規格 | 作業内容 | 頻度 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然芝 グラウンド芝生 | 天然芝 | 芝刈り、 スイーパー | 2回/週 程度 (4月～10月) 1回/週 程度 (11月～3月) | 焼却場運搬含む |
| 人工芝多目的グラウンド | 人工芝 | ブラッシング スイパー等 | 適宜 |  |
| サッカー場回り |  | 草刈、ゴミ回収 | 2回/週 程度 (4月～10月) 1回/週 程度 (11月～3月) | 焼却場運搬含む |

(4)三光総合運動公園

| 名称 | 規格 | 作業内容 | 頻度 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内芝 (フィールド) | 天然芝 | 芝刈 | 2回/週 程度 | 焼却場運搬含む |
|  |  | 散水 | 2回/週 程度 |  |
|  |  | 肥料散布 | 夏 1回/隔週 冬 1回/月 |  |
|  |  | 目土入れ | 1回/年 |  |
| 外芝 | 天然芝 | 芝刈 | １回/月 程度 | クロスカントリーコース含む 焼却場運搬含む |
| 斜面① |  | 草刈 | ３回/年 程度 | 別紙図 |
| 斜面② |  | 草刈 | １回/年 程度 | 別紙図 |
| 調整池 |  | 草刈 | 5回/年 |  |
| ゲートボール場 |  | 草刈 | 5回/年 |  |
| テニスコート 外周 |  | 草刈 | 5回/年 |  |
| 駐車場 |  | 草刈 | 5回/年 |  |

(5)田尻ソフトボールグラウンド

| 名称 | 規格 | 作業内容 | 頻度 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| グラウンド 外野芝 | 天然芝 | 芝刈 | 1回/2週 程度 | 焼却場運搬含む |

２．その他

・受託者の専門的な知識経験、技術をもって植栽及びグラウンドを最良の状態に保持しなければならない。

・競技の有無、天候の良否に関わらず受託期間中は施設の維持管理に支障のないように作業員を配置し、必要な場合は適宜増員するものとする。

・その他の維持管理上必要な事項については、受託者の専門的な知識経験で対処し、疑義が生じた場合は市と協議を行う。

３．三光総合運動公園　斜面草刈　管理範囲

ス　芝生管理に関する業務

１．業務内容(共通)

施設により植栽・芝生の種類が異なるので、それぞれに適した作業及び薬品等を使用すること。

（１）芝生の進行管理

芝生の管理は、別表（業務計画）を参考に、それぞれの芝生に適した進行管理する。

（２）芝刈込み

ア　刈込みは、芝生敷地内にある樹木、株物、施設等を損傷しないように注意し、刈むら、刈残しのないように均一に刈込む。

イ　刈込み高は、委託者と協議する。

ウ　刈り取った芝は、集積し、まとめて場外処理とするとともに、刈り跡は、きれいに清掃する。

エ　芝生及び雑草の刈込みの範囲は、球場内の敷地全域とする。

（３）目土かけ

ア　目土かけは、植物の根、瓦礫、赤土等がなく、ふるい分けした目土用土を用いる。

イ　土壌改良剤または肥料を混入する場合は、指定の混入率となるように入念に混合する。

ウ　目土用土は、とんぼ等を用いて、指定の厚さにむらなく均一に十分すりこむ。

エ　芝生面に不陸がある場合は、不陸整正を勘案しながら行う。

（４）除草剤散布

ア　稀釈液は、指定の濃度となるよう正確に稀釈混合し、指定量をむらなく均一に散布する。

イ　散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮し実施する。

ウ　芝生地内の潅木、草花、来場者、隣地施設等にかからないよう、十分注意して行う。

（５）施　　肥

所定の施肥量を芝生面にむらのないように均一に散布する。

（６）殺菌剤散布

病虫害防除のための殺菌剤散布を、除草剤散布に準じて行う。

（７）除　　草

ア　芝生をいためないように除草ホークなどを用いて根より丁寧に抜き取る。

イ　抜き取った雑草は、毎日指定箇所に集積し、まとめて処理するとともに、除草跡は、きれいに清掃する。

（８）補　　植

芝生の補植をする場合は、市と協議のうえ実施すること。

2.各施設業務内容・業務計画・業務範囲

(1)中津市総合体育館

①業務内容

・除草工

機械除草　　　　　　7回/年

芝生内人力除草　　　7回/年

寄植内人力除草　　　7回/年

・病虫害防除工

樹木消毒　　　　　　2回/年

・土壌更新工

目土掛け         　1回／年

・養生工

樹木施肥　　　　　　2回/年

芝生施肥　　　　　　1回/年

②業務計画

③業務範囲

(２)大貞総合運動公園野球場

①業務内容

.芝生管理（対象面積Ａ＝9,000m2）

・除草工

除草剤散布	春処理　対象面積　1回／年

秋処理　対象面積　1回／年

スポット処理（対象面積×20％）　適宜実施

・病虫害防除工

薬剤散布	発生時　適宜実施

殺菌剤散布(春)	対象面積　1回／年

殺菌剤散布(秋)	対象面積　1回／年

・土壌更新工

目土掛け（t=5mm）	対象面積　1回／年

エアレーション	コアリング　　　対象面積　1回／年

バーチカルモア　対象面積　3回／年

バーチドレン　　対象面積　1回／年

※エアレーション作業はサッチ清掃・処分まで含む

②業務計画

③業務範囲

(3)永添運動公園

①業務内容

・芝生管理	（対象面積Ａ＝12,000m2）

・除草工

除草剤散布	春処理　対象面積　1回／年

スポット処理（対象面積×20％）　適宜実施

・病虫害防除工

薬剤散布	発生時　適宜実施

・土壌更新工

目土掛け（t=5mm）	対象面積　1回／年

目土掛け（t=2mm）	対象面積　1回／年

エアレーション	コアリング　　　対象面積　2回／年

バーチカルモア　対象面積　1回／年

バーチドレン　　対象面積　1回／年

※エアレーション作業はサッチ清掃・処分まで含む

・オーバーシード工

播種（冬芝）	対象面積　1回/年

(ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ)

・養生工

施肥(液体肥料散布)	対象面積×3回

②業務計画

③業務範囲

(4)三光総合運動公園

①業務内容

芝生管理	Ａ＝19,168m2（ｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ：10,370㎡、ｱｳﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ：8,798㎡）

除草剤散布	春処理　対象面積　1回／年

秋処理　対象面積　1回／年

スポット処理（対象面積×20％）　適宜

薬剤散布	発生時（6月～9月発生時）　適宜

目土掛け	対象面積　2回／年　（川砂　平均0.5cm、平均0.2ｃｍ ）

エアレーション	コアリング、バーチカルモア、バーチドレン　（サッチ清掃・処分まで）

オーバーシード工	播種（冬芝）　対象面積　1回／年（ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ）

養生工	液体肥料散布　対象面積　3回／年

②業務計画

(3)業務範囲

3.その他

・受託者の専門的な知識経験、技術をもって植栽及びグラウンドを最良の状態に保持しなければならない。

・競技の有無、天候の良否にかかわらず受託期間中は施設の維持管理に支障のないように作業員を配置し、必要な時は適宜増員するものとする。

・その他の維持管理上必要な事項については、受託者の専門的な知識経験で対処し、疑義を生じたときは市と協議を行う。

ソ　クライミングウォール保守点検に関する業務

１．点検の範囲・内容

(１)対象設備

①中津市総合体育館クライミングウォール

・施設規模　　　高さ１５ｍ×幅６メートル

・主な建物施設　クライミングウォール３面、照明、防護柵

（2）保安管理業務内容

・日次点検

施設の開館、閉館時に目視にてクライミングウォールの点検を行う。

・年次点検

| 点検個所・内容 | 詳細項目 |
| --- | --- |
| ＦＲＰパネル | 表面、裏面のひび割れ、欠け、変形、摩耗状況 取付ボルト、ナットの緩み、変形 |
| 支保工 | 変形、腐食、溶接部外観チェック |
| ホールド | 締め付け、ひび割れ、欠け、変形、摩耗状況 取付ボルトの緩み、変形 |
| 確保支点 | ハンガー取付位置、間隔 ハンガーの変形、取付ボルトの緩み、変形 終了点の摩耗、変形 |
| 作業内容 | 上記項目のチェック、調整、交換、補修、増し締め、点検報告書の作成、ルートセット |

・臨時点検　　必要の都度

2.その他

・設備に故障が生じた場合、速やかに技術員を派遣し、必要な点検、調整、応急処置並びに修理に当たるものとする。

・保守点検業務実施後、受託者は点検業務報告書を提出し、委託者である市係員の承認を受けるものとする。

また、不時の故障による臨時の、修理、点検を行った場合や設備上の問題がある場合は、その内容を付して文書で報告しなければならない。

・その他の維持管理上必要な事項については、受託者の専門的な知識経験で対処し、疑義が生じた場合は市と協議を行う。